BILAGA 1 - MÄRKNING

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNING

GENERELL DEL

2023-02-28

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Allmänt	3

1.1	SYSTEM FÖR MÄRKNING:	4

1.2	SYSTEM FÖR MÄRKNING AV RUMSSPECIFIKA KOMPONENTER:	6

1.3	SYSTME FÖR MÄRKNING AV KOMPONENTER SOM HAR FUNKTION I TVÅ SYSTEM:	7

1.4	SKYLTAR	8

2	MÄRKNING OCH SKYLTAR - VVS, EL, TELE OCH STYR	9

2.1	SYSTEMBETECKNINGAR -VVS	9

2.2	KOMPONENTBETECKNINGAR -VVS	11

2.3	MÄRKNING AV RÖR OCH KANALER	15

2.4	SKYLTAR PÅ KOMPONENTER -VVS	15

2.5	KOMPONENTBETECKNINGAR EL, TELE OCH STYR	17

2.6	MÄRKNING AV LEDNINGSNÄT; LEDNINGAR	23

2.7	MÄRKNING AV TOMRÖRSKANALISATION	23

2.8	SKYLTAR PÅ KOMPONENTER	24

2.9	MÄRKNING AV TRYCKKNAPPAR	26

3	YTB.1 Märkning av installationer	27

MÄRKNINGSBILAGA

# Allmänt

Denna bilaga behandlar utförande av märkning samt skyltar för samtliga discipliner, uppbyggd med Bygghandlingar 90 som underlag.

Om inget annat beskrivs på annan plats skall märkning och skyltar utföras enligt denna anvisning. I övrigt i tillämpliga delar enl. senaste gällande AMA

Märkutförande och text skall godkännas av beställaren före tillverkning.

Skylt och eventuell stolpe för röranläggning utföres enligt DEF.2311 i Anläggnings AMA. Flera brunnar kan nyttja samma stolpe för placering av skylt.

Utv. brunnar löpnumreras och förtecknas i brunnsförteckning.

Skylt utförs av laminerad flerskiktsplast med graverad svart text på vit botten.

Skylt fästes med skruv eller S-krok på komponent. Skruvas fast vid lokalidentifiering.

Skylt skall normalt vara rektangulär, samt skruvas eller nitas mot underlaget.

Skylt får ej placeras på utbytbara lock, eller enhet som kan förväxlas.

Skylt anbringas så att de är lätt avläsbara utan ingrepp med verktyg.

Komponent dold av undertak etc. kompletteras med dubbel märkning eller med hänvisningsskylt.

Bredd på märkskylt monterad på undertaksbärverk skall ej vara bredare än bärverkeslistens bredd.

Ventiler och liknande märks med rektangulär bricka fäst med kedja eller S-krok mot komponent.

Elanslutna apparater får ha skylt fäst med buntband på kabel vid anslutningen.

## SYSTEM FÖR MÄRKNING:

Se exempel under  pkt. 2.4 och 3.4

System och komponenter märks i 3 nivåer + klartext + apparatskåp

BYGGNADSBETECKNIG – SYSTEM – KOMPONENT

Exempel: System & AS befinner sig i samma fastighetsdel

B1012–LB01–FF02

Frånluftsfläkt

B1012-AS01

Exempel: System & AS befinner sig i olika fastighetsdelar

B1012–LB01–FF02

Frånluftsfläkt

B1035-AS02

Normalt utförs skylt med svart text på vit botten

Skylt för brandinstallationer utförs med vit text på röd botten

Skylt för avbrottsfrikraft utförs med vit text på blå botten.

Skylt för Reservkraftsinstallation utförs med vit text på grön botten.

Skylt på sammanbyggt aggregat märks med Husbeteckning – System med löpnummer. Samt på funktionsdelar med System – Funktionsdel (Komponent) med löpnummer

System som betjänas/matas från annan Husbeteckning, märks även med klartext från vilken Byggnadsbeteckning/Apparatskåp systemet betjänas/matas.

BYGGNADSBETECKNING

Regionens benämning för Byggnadsbeteckning.

Exempel: E19 skrivs endast B1012

SYSTEM

Beteckningen SYSTEM består av 4-5 tecken, där inte annat anges i detta dokument.

Exempel: LB01, VS01, underliggande shuntar VS11, VS12, VS110, VS120 osv.

KOMPONENT (ex. Gx, SV och ST inom STYR)

Beteckningen KOMPONENT består av 4-5 tecken. 2 typbeteckning, 1 funktionssiffra (se 2.5), följt av 1-2 siffra för löpnummer. Vid fler komponenter än 9 st. i samma system accepteras fler tecken, där inte annat anges i detta dokument. Dock skall även de första 9st komponenterna märkas med nollutfyllnad. För komponenter med Serie eller Parallell funktion kompletteras beteckning med en bokstav.

Exempel: ST21…ST29

Exempel: ST210…ST211...osv

Exempel: SV21A…SV21B…SV21C

KOMPONENT (ex. AV och RV inom RÖR)

Beteckningen KOMPONENT består av 4-5 tecken, där inte annat anges i detta dokument.

2-3 typbeteckning, 1 siffra för  produktkod enl. (1=Fjärrkyla/-värme; 2=vatten/avlopp, 3=laddningspump, 4=vacuum; 5=kyla, 6=värme & kondensat, 7=värmeåtervinning, 8=glykolfyllning), följt av 1 siffra för  löpnummer. Vid fler komponenter än 9 st. i samma system accepteras fler tecken. Dock skall även de första 9st komponenterna märkas med nollutfyllnad.

Exempel:  AV61…AV69

Exempel:  AV610…AV611…osv

KOMPONENT  BSP3-6 inom ventilation

Beteckningen KOMPONENT består av 6-7 tecken, där inte annat anges i detta dokument.

3-4 typbeteckning, 1 siffra för produktkod enl. (3= Brandspjäll, 4= Brandgasspjäll, 5= Brand/Brandgasspjäll, 6= Brandbackspjäll; följt av 2 siffra för våningsplan. följt av siffra för löpnummer. Vid fler komponenter än 9 st. i samma system accepteras fler tecken. Dock skall även de första 9st komponenterna märkas med nollutfyllnad.

Exempel:  BSP3011… BSP3019

Exempel:  BSP31011… BSP31012…osv  (Brandspjäll plan 10 löpnummer 11 och 12)

KOMPONENT (Övrigt)

Beteckningen KOMPONENT består av 4-5 tecken, där inte annat anges i detta dokument.

2-3 typbeteckning, 2 siffror för löpnummer.

Exempel: 	SHG01 (Shuntgrupp)

RL01 (Renslucka)

## SYSTEM FÖR MÄRKNING AV RUMSSPECIFIKA KOMPONENTER:

Se exempel under  pkt. 2.4

System och komponenter märks i 3-4 nivåer + klartext + apparatskåp/centralbeteckning

RUM – SYSTEM – KOMPONENT

Exempel: Rumsregulator som betjänar lokalt placerat cirkulationsaggregat.

Z00093–CS01–RC01

Reglercentral

”Centralbeteckning” alt. -AS01

Exempel: Rumsregulator med ställdon som betjänar kylbafflar/radiatorer i rum.

Z00093–RC01–SV21

Ställdon värme

”Centralbeteckning” alt. -AS01

## SYSTME FÖR MÄRKNING AV KOMPONENTER SOM HAR FUNKTION I TVÅ SYSTEM:

Se exempel under  pkt. 2.4

System och komponenter märks i 3 nivåer + klartext.

BYGGNADSBETECKNING – SYSTEM – KOMPONENT

Exempel:

B1012–VS01–P61			(Huvudsystem anges överst)

B1012–LB06–P61

Cirkulationspump värme

Exempel:

B1012–KV01–AV2x

B1012–VV01–AV2x

Kriskoppling. Normalt stängd

Exempel:

B1012–VV01–AV2x

B1012–VS01–AV2x

Påfyllning. Normalt stängd

## SKYLTAR

Grundprincipen för märkningssystemet omfattar text och numeriska beteckningar enligt följande:

”Byggnadsbeteckning-System-Komponent”

Text och texthöjd:

| Enhet | Texthöjd, mm | Form | Tjocklek mm. |
| --- | --- | --- | --- |
| Uttag, data | 3,5 | Rektangulär | 0,5 |
| In-, utg,-grupp | 8 |  | 1 |
| Komponent Avdelningsnummer | 8 | Rektangulär | 1 |
| Centraler Apparatskåp | 8 | Rektangulär | 1 |
| Ventil | 8 | Rektangulär/Rund | 1 |
| Aggregat, Pumpar Ställverk, Ställdon, Givare mm. | 8 | Rektangulär | 1 |
| Rumsbeteckning UC, Apparatrum etc. | 50 | Rektangulär | 3,0 |

Kompletterande text, så som tekniska data och klartext, på skylt med 8 mm texthöjd skall utföras med 5 mm texthöjd.

# MÄRKNING OCH SKYLTAR - VVS

## SYSTEMBETECKNINGAR -VVS

Rör

Värme

Värmesystem, primär	VP

Värmesystem, sekundär	VS

Kyla

Kylmedelssystem	KM 	(Här ingår även marklager, borrhållslager)

Kylsystem, primär	KP

Kylsystem, sekundär	KS

Köldbärarsystem	KB

Kylaggregatsystem	KA	(Lokalt placerat kylsystem)

Köldmedium	REF

Övrigt

Brandsläckningssystem	BS

Dagvattensystem	D

Drivmedelssystem	DS

Kondensatsystem	K

Matarvattensystem	M

Processvatten	PV	(avhärdat-vatten, RO-vatten osv)

Spillvattensystem	S

Tappkallvattensystem	KV

Tappvarmvattensystem	VV

Varmvattencirkulation	VVC

Värmeåtervinningssystem	VÅ

Ångsytem	Å

Gasanläggningssystem	GA	(Löpnummer kompletteras enl. nedan lista:

G1 = Andmingsoxygen

G2 = Lustgas

L1 = andningsluft, oreducerad

L2 = andmingsluft, reducerad

L11 = teknisk luft, oreducerad

L12 = teknisk luft, reducerad)

Luft

Brand- och Rökgassystem	BRS

Cirkulationssystem	CS

Frånluftsystem	F

Luftbehandlingssystem	LB

Tilluftsystem	T

Uteluftssytem	U

Överluftssystem	Ö

Styr

Brandlarmsystem	BH	(Huvudcentralenhet, ”BH – Byggnadsbeteckning”)

Brandlarmsystem	BU	(Undercentralenhet, ”BU – Byggnadsbeteckning”)

Datahuvudcentral	DHC

Larmsystem	LS

Styrsystem	DDC

Summalarmsystem	LAR	(Externa, ej sammanbundna larm)

Zonsystem	Z		(Löpnummer ersätts med rumsnummer)

Överordnat system	ÖS

El

Belysningssystem	BE

Centralutrustning	CT

Hissystem	HI

Hissmaskinrum	HM

Portlåssystem	PL

Elanläggning	EL

Inbrottssystem	IN

Nödlarmsystem	NÖD

El-mätsystem	ELM

## KOMPONENTBETECKNINGAR -VVS

Rör/Kyla

Ackumulator	ACK

Avloppstratt	AT

Avluftare	AL

Avstängningsventil	AV

Backventil	BV

Badkar	BK

Behållare(tryckkärl)	B

Blandare	BL

Brandpost	BP

Brunn

Dagvattenbrunn	DB

Dräneringsbrunn	DRB

Golvbrunn	B

Inspektionsbrunn	IB

Nedstigningsbrunn	NB

Pumpbrunn	PB

Rensbrunn	RB

Spolbrunn	SB

Takbrunn	TB

Diskbänk	DB

Diskmaskin	DM

Duschkar	DK

Expansionskärl	EXP

Ekonomiser	EK

Frysdisk	DF

Frysrum	RF

Förångare	EV

Fördelare (golvvärme)	FD

Kompensator(bälgrör)	KP

Kondensortank	KST

Kondensor	KD

Kylbatteri	LK

Kyldisk	DK

Kylkompressor	KK

Kylmedelskylare	KMK

Kylmaskin	KMA

Kylrum	RK

Kyltorn	KN

Köldmediebehållare	BK

Ljuddämpare	LD

Mellankylare	MK

Mätuttag	MU

Manometer	MAN

Matarvattentank	MAV

Oljeavskiljare	BO

Oljevärmare	VO
Reglerventil/Injusteringsventil	RV

Sil/filter	SIL

Shuntgrupp	SHG

Slanghylla	SH

Styrventil	SV

Ställdon	ST

Stängventil	VH

Säkerhetsventil	SÄV

Torkfilter	FT

Utloppsledning	UL

Vätskeavskiljare	BV

Termometer	MT

Torktumlare	TT

Tryckvakt	TRV (gas)

Tryckövervakare	TRÖ (gas)

Tvättmaskin	TM

Tvättställ	TS

Urinal 	UR

Utslagsback	UB

Vakumventil	VAK

Varmvattenberedare	VVB

Vattenklosett	VK

Vattenmätare	VM
Vätskekylaggregat	VKA

Värmeväxlare	VVX

Värmebatteri	LV

Värmepump	VPU

Mätare. Se Styr

Övrigt rör

Anslutning.	Ansl

Inkoppling.	Ink

Inspektionslucka	IL

Mätuttag	MU

Rensanordning	RA

Renslucka	RL

Rum 	R

Vattengång	VG

Luft

Brandgasfläkt 	BGF

Cirkulationsaggregat	CA	(Lokalt placerat cirkulationssystem)

Cirkulationsfläkt	CF

Fläktluftkylare 	FLK

Frånluftsfläkt	FF

Kondensorfläkt	KF

Konstantflödesdon	KD

Konstanttrycksdon 	KT

Kyltornsfläkt	KTF

Brandgasfläkt	BGF

Ljuddämpare	LD

Luftfuktare	LF

Luftkylare	LK

Fläktluftkylare	FLK

Luftrenare	LR

Luftvärmare	LFV

Luftmätare, flöde.	LM

Lufttork	LT

Spjäll

Injusteringsspjäll	SP1x

Avstängningsspjäll	SP2x

Brandspjäll	BSP3x        (exempel evakueringsspjäll)

Brandgasspjäll	BSP4x

Brand/Brandgasspjäll	BSP5x

Brandbackspjäll	BSP6x

Takhuv	UD alt. AD (se luftdon nedan)

Termometer	MT

Tilluftsfläkt	TF

Torkskåp	TS

Värmeväxlare 	VVX

Variabelflödesdon	VD

Ytterväggsgaller	UD alt. AD (se luftdon nedan)

Återluftsfläkt	ÅF 
Överluftsfläkt	ÖF

Luftdon

Avluftsdon	AD

Frånluftsdon	FDx

Tilluftsdon	TDx

Uteluftsdon	UD

Överluftsdon	ÖD

Övrigt luft

Anslutning	Ansl.

Inkoppling	Ink.

Inspektionslucka	IL

Mätuttag	MU

Renslucka 	RL

Rum 	R

El

Apparatskåp	AS

Belysning korridor	BK

Belysning trapp	BT

Belysning fasad	BF

Belysning pollare	BP

Centralutrustning	CT

Hissmaskinrum	HM

Huvudcentral	HC

Kameraövervakning	KÖ

Portlås	PL

Strömförsörjningsenhet	SF

Kraft (Ställverk)

Transformatorrum	TR

Transformator	Tx

Reservkraftaggregat	RK

Generator	Gx

Dagtank	DT

Ställverk	STV

Styr

Se rubrik 3 ”MÄRKNING SKYLTAR, TELE OCH STYR”

## MÄRKNING AV RÖR OCH KANALER

Rörledningar och kanaler märks med skylt eller självhäftande märktape med beständig text. Märkningen fästes / klistras på rörledning eller kanal.

Av märktext på rörledning skall framgå system samt flödesriktning.

Av märktext på kanal skall  framgå system kompletterat med alternativt Tilluft / Frånluft./ Återluft / Överluft / Cirkulationsluft / Avluft / Uteluft / Brandgas

Rör och kanalmärkning utförs på var 12 m. dock minst 1 märkning/utrymme.

## SKYLTAR PÅ KOMPONENTER -VVS

Grundprincipen för skylt märks med Byggnadsbeteckning - System – Komponent
med reservation för rumsreglerade utrymmen.

Skylt för aggregat, filter, pump mm förses med teknisk specifikation, flöde sluttryckfall, funktion/storhet, grundbörvärde m m.

Skyltar på komponenter placerade i verksamhetsområden som kan få ändrad funktion skall ej innehålla rumsbeskrivande skyltning. Ex. kontor m.m som kan eller planeras byggas om för annan funktion.

Byggnadsbeteckning B1012-Värme sekundär-avstängningsventil värme, avstängning nummer 23.

Rund skylt alternativt rektangulär skylt.

Texthöjd 8 mm.

Kompletterande text 5 mm

Byggnadsbeteckning B1012- Värme primär -Pump 1 och 2, Dubbelpump

Texthöjd 8 mm

Kompletterande text 5 mm

Byggnadsbeteckning B1012- Luftbehandlingsaggregat 3- Plan 1 Del 4.

Texthöjd 8 mm.

Kompletterande text 5 mm

Byggnadsbeteckning B1012- Värme sekundär för Luftbehandlingsaggregat 6

Texthöjd 8 mm.

Kompletterande text 5 mm

Rum 0093-Luftkylare-Reglercentral med ett anslutet ställdon

Texthöjd 8 mm.

Kompletterande text 5 mm

Byggnadsbeteckning B1012- Varmvattenpåfyllning av sekundärt värmesystem

Texthöjd 8 mm.

Kompletterande text 5 mm

# MÄRKNING och SKYLTAR EL, TELE OCH STYR

## KOMPONENTBETECKNINGAR EL, TELE OCH STYR

### ALLMÄNT

Apparatskåp	AS
Belysning ute	L-(helg)	(typ. stolp- fasad- entrébelysning. (helg) för helgtidkanal)
Belysning korridor	LT-(helg)	(typ. ljusa trapphus eller korridorer. (helg) för helgtidkanal)
Belysning trapphus	T-(helg)	(typ. mörka trapphus eller korridorer. (helg) för helgtidkanal)
A-Larm	AL
B-Larm	BL
Hiss	H
Brandlarm	ELD
Brandlarm	FEL
Summalarm	SL
Strömförsörjningsenhet	SF

### STYRKOMPONENTER

Allmänt

Display	HMI

Hjälprelä	HR

Kontaktor	K

Kopplingsdosa	KD

Kopplingslåda	KL

Magnetventil	MV

Motorskyddsbrytare	MB

Portar/Dörrar	DR
Spänningsövervakning	SÖ	(5-ledarövervakning)

Säkerhetsbrytare	Q

Säkring (Larmande)	FS

Tidrelä	TR

Transformator	TF   	(märks med betjänade rum, komponent)

PLC/DUC	DDC

Gateway/Router 	KED

Börvärdesomställare

Temperatur	OS1x
Tryck	OS2x
Flöde	OS3x
Fukt	OS4x
Nivå	OS5x
Koncentration	OS6x
Hastighet	OS7x
Enligt specifikation	OS9x

Frekvensomriktare i ansl. mot

Tilluftsfläkt	UTx
Frånluftsfläkt	UFx
Cirkulationspump	UPx
Cirkulationspump A	UPxA
Cirkulationspump B	UPxB

Hjälpdon, centralenhet för

Frysvakt (GT8x)	HD1x
Flödesvakt (GF6x, GF7x)	HD2x
Rökdetektor (GX7x)	HD3x
Rotationsvakt (GS7x)	HD4x

Manöverströmställare

Slutande eller Brytande funk.	MS1x
Slutande & Brytande funk.	MS2x	(med indikeringslampa)
2xSlutande & 1xBrytande funk.	MS3x	(med 2st indikeringslampor)

Pumpar

Fjärrvärme/-kyla	P1x
Vatten & avlopp	P2x	(System VVC, D & S)
Laddningspump	P3x
Vacuum	P4x
Kyla, sekundär	P5x
Värme & kondensat	P6x
Värmeåtervinning	P7x

Glykolfyllning	P8x
Enligt specifikation	P9x

Reglercentraler för

Ett ställdon	RC1x
Flera ställdon	RC2x
Flera ställdon ink. dödzon	RC3x
Apparatintegrerad Styr	RC4x	(Ex. fjärrkontroll lokal kylmaskin, econet,EC-

motorer)

Roterande/Platt VVX	RC5x                

Tidströmställare

Timer	TI1x
Tryckknapp (tidrelä)	TI2x
Tryckknapp (funktion i DDC)	TI3x

### GIVARE FÖR FLÖDE, FUKT, TEMPERATUR, TRYCK, NIVÅ M M

Flödesgivare

Reglerande	GF1x 
Begränsande	GF2x 
Styrande/kompenserande	GF3x 
Mätande	GF4x 
Styrande, stegvis verkan	GF5x 
Larmande	GF6x	(Ex. flödesvakt)
Enligt specifikation	GF9x

Fuktgivare

Reglerande	GM1x

Begränsande	GM2x

Styrande/Kompenserande	GM3x

Mätande	GM4x

Styrande, stegvis verkan	GM5x

Larmande	GM6x

Enligt specifikation	GM9x

Temperaturgivare

Reglerande	GT1x

Begränsande	GT2x

Styrande/Kompenserande	GT3x	(Ledvärdespåverkan, ex. utegivare)

Mätande	GT4x

Styrande, stegvis verkan	GT5x	(Ex. termostat)

Larmande	GT6x 	(Ex. tryckvakt, temperaturvakt)

Brandvakt	GT7x 	(Ex. brandtermostat)

Frysvaktsgivare	GT8x

Lindningsvakt	GT9x	(Ex. termokontakt i motorlindning)

Tryckgivare

Reglerande	GP1x

Begränsande	GP2x

Styrande/Kompenserande	GP3x

Mätande	GP4x

Styrande, stegvis verkan	GP5x

Filtervakt	GP6x

Tryckvakt	GP7x       (Ex. fläktvakt, högtryckspressotat, lågtryckspresostat,oljetrycksvakt)

Larmande (Signalman.)	GP9x

Nivågivare

Reglerande	GL1x

Begränsande	GL2x

Styrande/Kompenserande	GL3x

Mätande	GL4x

Styrande, stegvis verkan	GL5x

Larmande	GL6x

Enligt specifikation	GL9x

Hastighet; varvtal

Reglerande	GS1x

Begränsande	GS2x

Styrande/Kompenserande	GS3x

Mätande	GS4x

Styrande, stegvis verkan	GS5x

Larmande	GS6x

Rotationsvakt, VVX	GS7x

Enligt specifikation 	GS9x

Analys; Koncentration

Reglerande	GX1x

Begränsande	GX2x

Styrande/Kompenserande	GX3x

Mätande	GX4x

Styrande, stegvis verkan	GX5x	(Ex. CO-givare)

Larmande	GX6x

Larmande (Rökdetektor)	GX7x

Närvarogivare

Närvarodetektor	GX8x

Rörelsedetektor	GX9x

Ljusgivare

Reglerande	GQ1x

Begränsande	GQ2x

Styrande/Kompenserande	GQ3x

Mätande	GQ4x	(Ex.ljusmätare)

Styrande, stegvis verkan	GQ5x

Larmande	GQ6x

Enligt specifikation	GQ9x

### STÄLLDON

Styrventiler

Fjärrvärme /-kyla	SV1x

2-vägs, kontinuerlig	SV2x

3-vägs, kontinuerlig	SV3x

2-vägs, 2-lägesverkan	SV4x

3-vägs, 2-lägesverkan	SV5x

Självverkande	SV6x

Ställdon

2-lägesverkan	ST1x

2-lägesverkan med fjädergång	ST2x

3-lägesverkan	ST3x

Kontinuerlig verkan	ST4x

Kontinuerlig verkan med

fjäderåtergång	ST5x

Ställdon (Brandspjäll)

Brandspjäll	BSP3x          (exempel evakueringsspjäll)

Brandgasspjäll	BSP4x

Brand/Brandgasspjäll	BSP5x

Brandbackspjäll	BSP6x

Brandspjäll placerad utanför Tekniska utrymmen

skall larmtexter i SCADA-systemet, kompletteras med

rumsnummer för anvisning av placering/betjäning.

### MÄTKOMPONENTER

Manometer

Manometer	MP1x

Signalmanometer	GP9x

Mätare

Integreringsverk	IVEx

Värmeenergi	IVVx

Kylenergi	IVKx

Elenergi	WHx	(1-50 för normal-, 50-99 för favoriserad kraft)

Elenergi, skenbar	VAx	(1-50 för normal-, 50-99 för favoriserad kraft)

Elenergi, reaktiv	ARx	(1-50 för normal-, 50-99 för favoriserad kraft)

Spänning, xxx	URx
	Spänning, xxx	USx

Spänning, xxx	UTx

Spänning, xxx	URSx

Spänning, xxx	USTx

Spänning, xxx	UTRx

Ström, xxx	IRx

Ström, xxx	ISx

Ström, xxx	ITx

Vattenmätare	VMx

## MÄRKNING AV LEDNINGSNÄT; LEDNINGAR

Märkning utförs i båda ändar, i resp rum och på var 10:e meter.

Ledning i mark märks med rostfri märkning med stansad text, på var 10.e meter.

Huvudledning märks med löpnummerserie per fastighet. Ledning mellan fastigheter märks med Byggnadsbeteckning varifrån den utgår.

Transformator märks med betjänade rum.

Busslinga märks enligt nedan.

## MÄRKNING AV TOMRÖRSKANALISATION

Tomrör märkes i bägge ändar om var andra änden mynnar.

## SKYLTAR PÅ KOMPONENTER

Grundprincipen för skylt märks med Byggnadsbeteckning - System – Komponent

Alla styrkomponenter redovisas mot vilket apparatskåp de är anslutna.

### MÄRKNING AV STYRKOMPONENT

Skylt vid komponent

Texthöjd 8 mm.

Kompletterande text 5 mm

Skylt vid komponent placerad i undertak i rum

Texthöjd 8 mm.

Kompletterande text 5 mm

Skylt vid komponent placerad i rum

Texthöjd 8 mm.

Kompletterande text 5 mm

### MÄRKNING I APPARATSKÅP

Part- och plintmärkning	Ex. vis

Huvudkraft	1-	Fläktar, pumpar
Manöver 230V AC	101-	Termokontakter, tidkanaler
Manöver 24V AC	201-	Ventilställdon, spjällställdon, brandspjäll, 0-10V givare
Manöver 24V DC	301-	Temp. givare, larmer och signaler med enbart 24VDC
Kommunikation	6xx-	Ex. vis M-.Bus mot mätare.

X= 0 Bacnet, 1=Modbus, 2= M-bus, 3= Siox , 4= Profibus

X= löpnummer

Kabelparter skall kopplas i plintordning. 
Första kabelpart märkes med kabelnr./plintnr., övriga parter plintnummer

Färgmärkning

Huvudkraft		Svart, Blå
Manöver 230V AC		Grå, Blå
Manöver 24V AC		Orange, Brun
Manöver 24V DC		Röd, Vit

Märkning hjälpreläer

230V AC		K101-
24V AC		K201-
24V DC		K301-

Skyltar i apparatskåp gällande kraft skall bestå av:
Inre apparatbeteckning – yttre apparatbeteckning

Texthöjd 3,5 mm.

Skyltar i apparatskåp gällande för inkommande kraft skall bestå av:
Tillhörande Ställverk – Matande central – Kabeltyp – Max strömuttag

Texthöjd 5 mm.

Skyltar i apparatskåp gällande för av matande huvudbrytare skall bestå av:
Tillhörande Ställverk – Matande central – Kabeltyp – Max strömuttag

Texthöjd 8 mm.

Texthöjd 5 mm.

Samtliga apparater med inställnings- och återställningsfunktion ska ha text som förklarar tillhörighet/funktion. Kan ersätta med instruktion från tillverkare.

## MÄRKNING AV TRYCKKNAPPAR

Timer o dylikt, för förlängd drifttid skyltas med systembeteckning och komponent samt funktion i klartext.

Texthöjd 8 mm.

Texthöjd 5 mm.

# YGB	Märkning av installationer

Beställaren förbehåller sig rätten att utan extra kostnad ändra beteckningar på system, don, apparater etc. under entreprenadtiden. Ändring ska ske före tillverkning av skyltar, märkband etc. Entreprenören ska i god tid, min 2 veckor före tillverkning av skyltar och märkband, sända över skyltlista för godkännande av beställaren.

Märkning på lösa undertakskassetter får ej ske. Märkskyltar (dubbelmärkning) ska monteras på undertakskonstruktion, i utförande lika som märkskylt vid komponent.

Belastningsobjekt skall märkas med centralbeteckning/apparatskåpsbeteckning och gruppnummer samt objektets klartextbenämning.

Grundprincipen för märkning är: Byggnadsbeteckning–System–Komponent

YGB.6 	Märkning av el. och teleinstallationer

Kablar skall märkas enligt principen ”apparatskåpsbeteckning - kabelnummer”. Kabelnummer skall harmonisera med plintnummerserier för de olika spänningsarterna, enl. anv. under rubrik 2.8.2. Kabelnummer skall finnas i resp. kabelände.

YGB.6315 	Märkning av apparatskåp

Systembrytare märks i klartext.

Komponenter i apparatskåp märks. Startapparater märks även med anslutet objekt i klartext, ex. LB01-P01.

Märkning av lysdiod för indikering eller felsignal anbringas på skylt intill lysdioden.

Lysdioder på DDC för larm- och driftindikeringar, skall märkas med skylt intill lysdiod.

Skyltar i apparatskåp ska monteras på distanslist.

Skylt uppsätts på apparatskåp för främmande spänning vid matning av uttag och belysning samt vid uttaget.

Gruppförteckning skall ange centralbeteckning/apparatskåpsbeteckning, matande objekt, kabelarea, säkringsstorlek, position, samt i förekommande fall även inställd märkström.

Befintliga apparatskåp som återanvänds, skall förses med ny apparatskåpsbeteckning, vilken integreras med nya apparatskåpsbeteckningar.

YGB.8	Märkning av styr- och övervakningsinstallationer

Utöver de komponentbeteckningar som angetts på flödesscheman skall respektive system märkas med systembeteckning.

Samordning skall ske mot övriga entreprenörer så att märkning av komponenter endast ingår på ett ställe.

YGC.8	Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer

Dubbelmärkning av komponenter, då dessa är placerade ovan undertak eller skymda på likvärdigt sätt.

Samtliga komponenter skyltas, även komponenter som levererats av annan entreprenör men som ansluts i denna entreprenad.

# Text boxes

B1012

230/40 50 Hz

B1012-VS01-AV23 Avstängningsventil värme plan 1

B1012-VP01-P11A / P11B

0,95 l/s/kPA

Cirkulationspump

B1012-LB03

2,3 m3/s

Plan 1 Del 4

B1012–LB06–P61

0,3 l/s

Cirkulationspump

Z0093–CS01–RC01

Reglercentral

B1012–VV01–AV2x

B1012–VS01–AV2x

Påfyllning. Normalt stängd

B1012-LB06-GT11

Temperaturgivare

B1012-AS01

B1012-LB06-BSP41

Brandgasspjäll

B1012-AS01

Z093-RC41-ST41

Tilluftsspjäll

F1A1C1-13

F6 – VS01 – P01

STÄLLVERK B1012
A1B1
AKKJ 4x50/15
MAX s. 100A

NORMALKRAFT
230/400V 50Hz

FORCERAD VENTILATION

B1032-AS01               LB01-TI1